## Slide 1: 我厂汽轮机、给水泵汽轮机保护监视传感器分类、安装及调试注意事项
一、传感器分类
1、汽轮机
键相、零转速、TSI超速1—3、轴振（ #1—#8 X向、Y 向）、胀差（高、中、低）、偏心、轴位移（1、2）。
转速（低阻、高阻）、DEH超速1—3、发电机侧转速（就地转速表）。
瓦振（#1—#8）
2、给水泵汽轮机
零转速、键相、轴位移（1、2）、偏心、轴振（#1—#4 X向、Y向）
MEH超速1—3、MTSI超速1—3、转速指示（就地转速表）
二、各类传感器工作原理
涡流传感器：
涡流传感器：
磁阻式传感器：
加速度位移传感器：
涡流传感器：
磁阻式传感器：

## Slide 2
测量原理
根据法拉第电磁感应原理，块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时（与金属是否块状无关，且切割不变化的磁场时无涡流），导体内将产生呈涡旋状的感应电流，此电流叫电涡流，以上现象称为电涡流效应。而根据电涡流效应制成的传感器称为电涡流式传感器。
前置器中高频振荡电流通过延伸电缆流入探头线圈，在探头头部的线圈中产生交变的磁场。当被测金属体靠近这一磁场，则在此金属表面产生感应电流，与此同时该电涡流场也产生一个方向与头部线圈方向相反的交变磁场，由于其反作用，使头部线圈高频电流的幅度和相位得到改变（线圈的有效阻抗）， 这一变化与金属体磁导率、电导率、线圈的几何形状、几何尺寸、电流频率以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数有关。通过前置器电子线路的处理，将头部体线圈与金属导体的距离的变化转化成电压或电流的变化。输出信号的大小随探头到被测体表面之间的间距而变化，电涡流传感器
就是根据这一原理实现对金属物
体的位移、振动等参数的测量。
EPRO PR642X涡流传感器选型：

## Slide 3
传感器型号 | PR6422/ | PR6423/ | PR6424/ |  | PR6425/ | PR6426/ | X | X | X | – | X | X | X
公制螺纹 英制螺纹 | M6×0.5 | M10×1 | M18×1.5 |  | M18×1.5 | 矩形法兰 | 0 |  |  |  |  |  | 
 | 1/4″ – 28 UNF – 2A | 3/8″ – 24 UNF – 2A |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
电缆铠装: 无................................................................................................................................... 有…................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  | ... ... | 0 1 |  | – |  |  | 
传感器头的长度 | 5.3mm | 9mm | 13mm |  | 16mm |  |  |  |  | – |  |  | 
螺纹长度： | 20mm | 25mm | 40mm |  | 35mm | 矩形法兰 | ... | ... | 0 |  |  |  | 
 | 30mm | 35mm | 50mm |  |  |  | ... | ... | 1 |  |  |  | 
 | 40mm | 45mm | 60mm |  |  |  | ... | ... | 2 |  |  |  | 
 | 50mm | 55mm | 70mm |  |  |  | ... | ... | 3 |  |  |  | 
 |  | 65mm | 80mm |  |  |  | ... | ... | 4 |  |  |  | 
 |  | 75mm | 90mm |  |  |  | ... | ... | 5 |  |  |  | 
 |  | 85mm | 100mm |  |  |  | ... | ... | 6 |  |  |  | 
 |  | 95mm | 110mm |  |  |  | ... | ... | 7 |  |  |  | 
 |  | 105mm |  |  |  |  | ... | ... | 8 |  |  |  | 
 |  | 115mm |  |  |  |  | ... | ... | 9 |  |  |  | 
1 米电缆处接头: 有.................................................................................................................................... 无..................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  | ... ... | ... ... | ... ... | – | 0 1 |  | 
电缆总长度: 4m................................................................................................................................... 5m................................................................................................................................... 6m................................................................................................................................... 8m................................................................................................................................... 10m................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  | ............ ... | ............ ... | ...... ... ... ... | – | ......... ... ... | 0 1 2 3 4 | 
电缆末端: Lemo CON插头........................................................................................................... 裸线................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  | ... ... | ... ... | ... ... | – | ... ... | ... ... | 0 1
注：传感器总长度=螺纹长度+传感器头的长度 |  |  |  | PR642X/ |  |  | X | X | X | – | X | X | X

## Slide 4
磁阻式传感器：
磁阻式转速传感器采用电磁感应原理实现测速，在传感器前端绕有线圈当齿轮旋转时，通过传感器线圈的磁力线发生变化，在传感器线圈中产生周期性的电压，通过对该电压处理计数，就能测出齿轮的转速。
目前我厂汽轮机以及小汽机使用的CS-1转速传感器就是利用这一原理，其传感器分为高阻和低阻。高阻：470Ω—530Ω 低阻：230Ω—270Ω。
订货代号：CS-1-A□-B□□□-C□□-D□
A：G 高阻 D 低阻
B：传感器长度，单位mm
C：电缆长度，单位m
D：0 航空插头连接 1 直接连接
例如：CS-1-G-065-02-01指的是高阻型，传感器长度为65mm，电缆长度的2米的直接连接方式。
速度传感器：
由一个弹簧支持的测量线圈和永久磁铁组成，永久磁铁提供磁场，当被测物振动时，由弹簧支持的线圈在磁场中切割磁感线运动形成与振动速度成正比的电压信号。
工作原理：
工作原理：

## Slide 5
EPRO PR926X涡流传感器选型：

## Slide 6
三 我厂汽轮机以及小汽机传感器使用以及安装
汽轮机：
1、转速键相传感器调整
注：转速传感器的安装间隙是在传感器端面对正齿顶的条件下测取的。转速齿轮为60齿，键相监测为1个齿，飞锤指示转速传感器安装时应将飞锤顶出后的锥面与传感器间隙为1mm。
2、偏心传感器调整
注：测量零位电压时测量前置器上OUT与COM之间电压。
监测项目 | 监视器型号 | 传感器型号 | 安装间隙 [mm] | 注意事项
键相 | 6312 | PR6423/005-030+CON021 | 1.0 | 测量间隙为齿顶部到传感器的距离
转速类 | 6312 | PR6423/005-030+CON021 | 1.0 | 
监测项目 | 监视器型号 | 传感器型号 | 零位电压 [Vdc] | 注意事项
偏心 | 6220 | PR6423/00B-030+CON021 | -12 | 安装时确定大轴静止

## Slide 7
3、轴位移传感器调整
注：测量零位电压时测量前置器上OUT与丄之间电压。安装完成后稍微移动轴向位移摆架，查看DCS画面轴位移显示值变化方向，以确保安装方向正确。
4、胀差传感器调整
注：测量零位电压时测量前置器上OUT与丄之间电压。安装完成后稍微移动摆架，查看DCS画面轴位移显示值变化方向，以确保安装方向正确。
监测项目 | 监视器型号 | 传感器型号 | 零位电压 [Vdc] | 注意事项
轴向位移 | 6250 | PR6423/001-030+CON021 | -12 | 安装时确定大轴静止，同时机务完成推轴工作
监测项目 | 监视器型号 | 传感器型号 | 零位电压 [Vdc] | 注意事项
高压胀差 | 6250 | PR6423/010-130+CON021/915-040 | -12 | 安装时确定大轴静止，同时机务完成推轴工作
中压胀差 | 6250 | PR6423/011-030+CON021 | -12 | 安装时确定大轴静止，同时机务完成推轴工作
低压胀差 | 6250 | PR6423/011-030+CON021 | -8.25(1#机组) -8.36(2#机组) | 安装时确定大轴静止，同时机务完成推轴工作

## Slide 8
5、轴振传感器调整
注：测量零位电压时测量前置器上OUT与丄之间电压。
6、瓦振传感器调整
7、热膨胀传感器调整
监测项目 | 监视器型号 | 传感器型号 | 零位电压 [Vdc] | 注意事项
轴振 | 6110 | PR6423/…-…+ CON021 | -12 | 安装时确定大轴静止
监测项目 | 监视器型号 | 传感器型号 | 零位电压 [Vdc] | 注意事项
瓦振 | 6120 | PR9268/202-000 | -- | 贴紧平面，紧固安装
监测项目 | 监视器型号 | 传感器型号 | 零位电压 [Vdc] | 注意事项
热膨胀 | 6410 | PR9350 | -- | 使用传感器外壳自带的短铜杆。在安装时压缩弹簧2-3mm时固定外壳。确定外壳、传感器、铜杆、不锈钢滑动块等安装牢固。

## Slide 9
给水泵汽轮机：
1、转速键相传感器调整
注：转速传感器的安装间隙是在传感器端面对正齿顶的条件下测取的。转速齿轮为60齿，键相监测为1个齿，
2、轴位移传感器调整
注：测量零位电压时测量前置器上OUT与丄之间电压。
监测项目 | 监视器型号 | 传感器型号 | 安装间隙 [mm] | 注意事项
键相 | 6312 | PR6423/014-010+CON021 | 1.0 | 测量间隙为齿顶部到传感器的距离
转速类 | 6312 | PR6423/010-010+CON021 | 1.0 | 
监测项目 | 监视器型号 | 传感器型号 | 零位电压 [Vdc] | 注意事项
轴向位移 | 6210 | PR6423/010-010+CON021 | -12 | 安装时确定大轴静止，同时机务完成推轴工作

## Slide 10
3、偏心传感器调整
注：测量零位电压时测量前置器上OUT与丄之间电压。
4、轴振传感器调整
注：测量零位电压时测量前置器上OUT与丄之间电压。
监测项目 | 监视器型号 | 传感器型号 | 零位电压 [Vdc] | 注意事项
偏心 | 6220 | PR6423/010-010+CON021 | -12 | 安装时确定大轴静止
监测项目 | 监视器型号 | 传感器型号 | 零位电压 [Vdc] | 注意事项
轴振 | 6110 | PR6423/010-010+ CON021 | -12 | 安装时确定大轴静止

## Slide 11
  传感器安装的其他注意事项：
  1、注意传感器分类，将对应型号探头的测量类型及安装位置做好标记；
  2、注意将传感器的探头部分和前置器部分分别做好标记，以确定探头和前置器是成套使用；
  3、注意传感器如果有中间1米接头在拆分探头和延长电缆时不能旋转接头，应直接拔插；
  4、在完成传感器安装后必须将延长电缆中间1米接头处的金属连接器做绝缘处理，防止接地。
  5、注意带有支架的应事先将支架固定牢固，汽轮机轴位移、胀差安装时应先安装摆件，并保证强磁摆件与大轴凸台保持有1mm的间隙。

## Slide 12
补充：电感器位移传感器：由铁心和线圈构成的将直线或角位移的变化转换为线圈电感量变化的传感器，又称电感式位移传感器。这种传感器的线圈匝数和材料导磁系数都是一定的，其电感量的变化是由于位移输入量导致线圈磁路的几何尺寸变化而引起的。当把线圈接入测量电路并接通激励电源时，就可获得正比于位移输入量的电压或电流输出