海洋新城花园11#住宅楼

建筑采暖工程施工方案

日  期：

海洋建筑工程第三项目部

室采暖管道安装分项工程

一、材料要求：

- 管材必须有出厂合格证，检测报告；

- 管材不得弯曲、生锈。无毛刺、重皮与凸凹不平现象；

- 管件无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象；

- 阀门铸造规矩、无毛刺、裂纹，开关灵活严密、直度和角度正确；

二、作业条件：

- 干管安装：位于地沟管道应把地沟的杂物清理干净，安装好托吊卡架，未封地沟前进行安装；位于地下和楼层的干管应在结构封顶后进行安装；

- 立管安装必须在确定地面标高后进行；

- 支管安装必须在墙面抹灰后进行；

三、操作工艺：

- 主体结构施工程中，密切配合土建做好预留洞工作，预留洞的大小应比管外径大50mm。各立管安装前应上下拉通线，对预留洞校正。

- 支架安装：支架的埋设应在安装前进行。支架的间距按表6-1设置；

| 管径（mm） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架 间距 （m） | 保温 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |  |
|  | 不保温 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |  |

- 当管径DN>32mm,宜采用焊接或法兰连接,当≤32mm,宜采用螺纹连接。焊接时，焊缝应光滑无焊渣。转角处应用钢管煨弯，不宜用冲压弯头；采用法兰连接时，对接应平行、紧密，法兰与中心线垂直，螺母在同侧，衬垫材质符合要求，无双层。

- 管道穿过 墙壁和楼板，应设置套管。安装在楼套管，其顶部应高出地面20mm，卫生间应高出50mm，当地面为毛地面时，应考虑饰面的厚度，底部应于板底平。安装在墙壁套管，其两端应于饰面平。制作套管时，可将套管割成两部分，保证与饰面平，套管与管道的间隙4-5mm；

- 安装DN≤32 mm不保温采暖单立管时，平面坐标宜控制在50mm左右。双里管时，两管中心应为80mm，热管或汽管应在两侧。散热器立管与支管相交，立管应煨弯绕过支管；

- 管道从门窗或洞口、梁、柱、等绕过，其处应高于或底于管道水平走向，在其最高点装排汽装置，最低点装泄水装置；

- 连接散热器的支管应有坡度。当支管全长≤500mm，坡度值为5mm；大于500mm，其坡度值均为10mm；当散热器支管长度大于1.5m时，应在中间安装支架；

- 采暖管的变径，水暖管的变径应以顶平，汽暖回水宜同心，汽暖供暖干管应以底平；

- 隐检的采暖管道和整个系统完工后应进行压力试验，系统试验时，应在底点加压。试压标准：在5分钟压力下降不大于0.02Mpa为合格；

- 系统压力合格后，应对管道与散热器进行吹洗试验。试验标准：回水干管流出的水与供水水质一致为合格；

- 阀门在安装前应做耐压试验，试验应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10﹪，且不少于1个。如有漏裂不合格的，应再抽20﹪，仍不合格，则逐个检查，对安装在主干道的阀门应逐个检查；

- 在非采暖区的管道应做保温层，保温层厚薄一致、表面平整；

- 整个系统吹洗试验合格后，应对管道与散热器进行油漆，漆膜均匀、无流淌、色泽一致、不咬色、不污染；

四、管道安装应注意的事项：

  - 顶层立管上的阀门高度：有顶棚时，距顶棚300mm；无顶棚时，距水平干管350mm；

  - 底层回水立管应设泄水装置；

  - 各类阀件应有拆卸装置；活接头应按水流方向安装；

  - 自动放汽阀的排汽口应引至室外；

  - 避免出现倒坡现象；

  - 保温管的阀门应保温；

  - 丝扣连接时，应外露2-3丝，接口处的麻丝应随手清理干净；

五、质量标准：

- 隐蔽管道和整个系统的试验结果，必须符合设计要求和施工规规定

- 管材、配件的型号、规格必须必须符合设计；

- 管道的连接方法必须符合设计要求和施工规规定；

- 金属管的连接应符合以下规定；

  - 接口构件和所用的填料应符合设计要求和施工规规定；

  - 接口密实饱满、缝隙均匀；

- ①立管垂直度：每1m≯2mm；

②水平管纵横弯曲：每1m≯0.5mm；

③弯管折皱不平度≯4mm；

④管道保温表面平整度≯5mm；

散热器安装分项工程

- 材料要求：

- 散热器的规格、型号、尺寸使用压力必须符合设计要求，并具有出厂合格证和检测报告；

- 其它相配套材料质量必须符合设计要求和施工规规定；

- 作业条件：

- 室墙面、地面抹灰完毕；

- 室采暖干管、立管安装完毕；

- 散热器安装地点不得堆放建筑材料或其它障碍物；

- 操作工艺：

- 散热器安装前应进行严密性和耐压试验，试验标准以合格证标注为准；合格后方可安装；

- 散热器支、托架安装应符合施工规规定；位置正确、安装平整、牢固。支架与散热器接触紧密。

- 散热器、支托架的油漆应附着良好，漆膜厚度均匀、色泽一致、无流淌、无污染；

- 散热器安装应注意 ：①散热器的连接件的方向正确；②手动放风阀的放风口应朝下；③安装高度如遇到毛地面应考虑饰面层厚度；

- 质量标准：

- 表面与墙面的距离为30mm；

- 与窗口中心线偏差不大于20mm；

- 底部与地面高差±15mm；

- 中心线垂直度为3mm；

- 侧面倾斜度为3mm；